**Техническое задание для приобретения насоса центробежного одноступенчатого UNPE65-250**

**Тип насоса**: Одноступенчатый консольный центробежный насос одностороннего всасывания, соответствует требованиям ISO 2858

**Диапазон применения**

Скорость: 2950 об/мин

Напряжение: 380 В; 45кВт

Производительности: 100м³/ч;

Напор: 80 м

**Рабочие условия**

1.Максимальное рабочее давление насоса (предельно допустимое давление на входе + расчетное давление насоса) <1,6 МPa.

При заказе укажите рабочее давление системы. Максимально допустимое давление на входе – 0,4 MPа;

2. Температура окружающей среды ≤ 40 ℃, а относительная влажность ≤ 95 %.

3. Если смотреть со стороны двигателя, направление вращения насоса — по часовой стрелке.

**Подключение**

Фланец всасывания ДУ/80, нагнетание ДУ/100